## overall
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | local loading_percent | central loading percent | line
[15 empty] | 85.5637 | Line main
[15 empty] | 88.6412 | Line R0-R1
0 | 2.5349 | -2.3e-05 | -2.5346 | 0.000178 | 0.000301 | 0.0001545 | 0.13299 | 0.13299 | 0.13299 | 1.0004 | 0 | 1.0003 | -0.003493 | 88.6586 | 88.6412 | Line R1-R2
1 | 2.4079 | -0.000194 | -2.4076 | 0.000334 | 0.000272 | 0.00013944 | 0.12634 | 0.12634 | 0.12634 | 1.0003 | -0.003493 | 1.0002 | -0.006812 | 84.2267 | 84.2103 | Line R2-R3
2 | 2.1087 | -0.000347 | -2.1085 | 0.000454 | 0.000208 | 0.00010697 | 0.11066 | 0.11066 | 0.11066 | 1.0002 | -0.006812 | 1.0001 | -0.009719 | 73.77 | 73.7557 | Line R3-R4
3 | 1.4078 | -0.000338 | -1.4077 | 0.000386 | 9.3e-05 | 4.7685e-05 | 0.073881 | 0.073881 | 0.073881 | 1.0001 | -0.009719 | 1 | -0.011661 | 73.8814 | 73.867 | Line R4-R5
4 | 1.2292 | -0.000363 | -1.2292 | 0.000399 | 7.1e-05 | 3.6362e-05 | 0.064516 | 0.064516 | 0.064516 | 1 | -0.011661 | 0.99999 | -0.013357 | 64.5156 | 64.5031 | Line R5-R6
5 | 0.8793 | -0.000329 | -0.87927 | 0.000348 | 3.6e-05 | 1.8608e-05 | 0.046152 | 0.046152 | 0.046152 | 0.99999 | -0.013357 | 0.99994 | -0.01457 | 46.1521 | 46.1433 | Line R6-R7
6 | 0.75265 | -0.000302 | -0.75262 | 0.000315 | 2.7e-05 | 1.3635e-05 | 0.039506 | 0.039506 | 0.039506 | 0.99994 | -0.01457 | 0.99991 | -0.015609 | 39.5061 | 39.4985 | Line R7-R8
7 | 0.60432 | -0.000259 | -0.60431 | 0.000268 | 1.7e-05 | 8.7907e-06 | 0.031722 | 0.031722 | 0.031722 | 0.99991 | -0.015609 | 0.99988 | -0.016443 | 31.7216 | 31.7156 | Line R8-R9
8 | 0.27555 | -0.000138 | -0.27554 | 0.000139 | 4e-06 | 1.8277e-06 | 0.014464 | 0.014464 | 0.014464 | 0.99988 | -0.016443 | 0.99987 | -0.016824 | 14.4642 | 14.4615 | Line R9-R10
9 | 0.12882 | 8e-06 | -0.12881 | -8e-06 | 3e-06 | 3.4832e-07 | 0.00676 | 0.00676 | 0.00676 | 1.0002 | -0.006812 | 1.0002 | -0.006967 | 13.5193 | 13.5165 | Line R3-R11
10 | 0.54254 | -0.000104 | -0.54247 | 0.000111 | 7e-05 | 7.21e-06 | 0.028473 | 0.028473 | 0.028473 | 1.0001 | -0.009719 | 0.99998 | -0.010482 | 28.4729 | 28.4677 | Line R4-R12
11 | 0.41448 | -9.1e-05 | -0.41444 | 9.5e-05 | 4.1e-05 | 4.2091e-06 | 0.021755 | 0.021755 | 0.021755 | 0.99998 | -0.010482 | 0.99988 | -0.011065 | 21.755 | 21.751 | Line R12-R13
12 | 0.24452 | -6.8e-05 | -0.24451 | 6.9e-05 | 1.4e-05 | 1.4652e-06 | 0.012836 | 0.012836 | 0.012836 | 0.99988 | -0.011065 | 0.99982 | -0.01141 | 25.671 | 25.6665 | Line R13-R14
13 | 0.12714 | -3.6e-05 | -0.12714 | 3.6e-05 | 3e-06 | 3.3959e-07 | 0.006674 | 0.006674 | 0.006674 | 0.99982 | -0.01141 | 0.9998 | -0.011563 | 13.3488 | 13.3464 | Line R14-R15
14 | 0.18053 | -3.5e-05 | -0.18053 | 3.6e-05 | 7e-06 | 6.8446e-07 | 0.009476 | 0.009476 | 0.009476 | 0.99999 | -0.013357 | 0.99995 | -0.013575 | 18.9514 | 18.9477 | Line R6-R16
15 | 0.17907 | -6.6e-05 | -0.17907 | 6.7e-05 | 7e-06 | 6.7357e-07 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0094 | 0.99988 | -0.016443 | 0.99984 | -0.01666 | 18.8 | 18.7964 | Line R9-R17
16 | 0.11536 | -7e-05 | -0.11536 | 7.1e-05 | 3e-06 | 2.7956e-07 | 0.006056 | 0.006056 | 0.006056 | 0.99987 | -0.016824 | 0.99984 | -0.016963 | 12.1117 | 12.1095 | Line R10-R18
[15 empty] | 87.7285 | Line I0-I1
0 | 3.3382 | -3.4492e-07 | -3.3333 | 0.001514 | 0.004868 | 0.001514 | 0.17508 | 0.17508 | 0.17508 | 1.0007 | 0 | 0.99927 | -0.026018 | 58.3608 | 58.486 | Line I1-I2
1 | 1.6691 | -6.9121e-08 | -1.6679 | 0.000378 | 0.001217 | 0.000378 | 0.087541 | 0.087541 | 0.087541 | 1.0007 | 0 | 1 | -0.013 | 29.1804 | 29.2428 | Line I1-I3
2 | -1.6667 | 0.00075712 | 1.6679 | -0.000379 | 0.001217 | 0.000378 | 0.087541 | 0.087541 | 0.087541 | 0.99927 | -0.026018 | 1 | -0.013 | 29.1804 | 29.2432 | Line I2-I3
[15 empty] | 88.6173 | Line C0-C1
22 | 2.112 | -0.004408 | -2.1115 | 0.004722 | 0.000543 | 0.00031433 | 0.11076 | 0.11076 | 0.11076 | 1.0009 | 0 | 1.0006 | -0.00856 | 88.6065 | 88.6176 | Line C1-C2
23 | 1.9116 | -0.004684 | -1.9111 | 0.004942 | 0.000445 | 0.00025762 | 0.10027 | 0.10027 | 0.10027 | 1.0006 | -0.00856 | 1.0004 | -0.016316 | 80.2165 | 80.2253 | Line C2-C3
24 | 1.4713 | -0.004528 | -1.4711 | 0.004681 | 0.000264 | 0.0001527 | 0.077197 | 0.077197 | 0.077197 | 1.0004 | -0.016316 | 1.0002 | -0.022295 | 61.7575 | 61.7653 | Line C3-C4
25 | 1.3714 | -0.004476 | -1.3712 | 0.004609 | 0.000229 | 0.00013271 | 0.071968 | 0.071968 | 0.071968 | 1.0002 | -0.022295 | 1 | -0.027872 | 57.5742 | 57.5814 | Line C4-C5
26 | 0.79514 | -0.002741 | -0.79506 | 0.002785 | 7.7e-05 | 4.4627e-05 | 0.041733 | 0.041733 | 0.041733 | 1 | -0.027872 | 0.99993 | -0.031107 | 41.7333 | 41.7389 | Line C5-C6
27 | 0.69572 | -0.002406 | -0.69566 | 0.00244 | 5.9e-05 | 3.4171e-05 | 0.036519 | 0.036519 | 0.036519 | 0.99993 | -0.031107 | 0.99984 | -0.033938 | 36.5186 | 36.5238 | Line C6-C7
28 | 0.54642 | -0.002001 | -0.54638 | 0.002022 | 3.6e-05 | 2.1082e-05 | 0.028684 | 0.028684 | 0.028684 | 0.99984 | -0.033938 | 0.99977 | -0.036163 | 28.6842 | 28.688 | Line C7-C8
29 | 0.29813 | -0.001037 | -0.29812 | 0.001044 | 1.1e-05 | 6.2767e-06 | 0.015651 | 0.015651 | 0.015651 | 0.99977 | -0.036163 | 0.99974 | -0.037376 | 31.3027 | 31.3074 | Line C8-C9
30 | 0.43995 | -0.000313 | -0.43989 | 0.000328 | 6.3e-05 | 1.5393e-05 | 0.023083 | 0.023083 | 0.023083 | 1.0004 | -0.016316 | 1.0002 | -0.018327 | 46.1659 | 46.17 | Line C3-C10
31 | 0.25998 | -0.000185 | -0.25996 | 0.00019 | 2.2e-05 | 5.3768e-06 | 0.013642 | 0.013642 | 0.013642 | 1.0002 | -0.018327 | 1.0001 | -0.019516 | 27.2846 | 27.2867 | Line C10-C11
32 | 0.099989 | -6.3e-05 | -0.099984 | 6.4e-05 | 5e-06 | 8.2843e-07 | 0.005247 | 0.005247 | 0.005247 | 1.0001 | -0.019516 | 1.0001 | -0.019992 | 10.4947 | 10.4958 | Line C11-C12
33 | 0.16 | -6.1e-05 | -0.15998 | 6.3e-05 | 1.3e-05 | 2.1212e-06 | 0.008397 | 0.008397 | 0.008397 | 1.0001 | -0.019516 | 1.0001 | -0.020277 | 16.7931 | 16.7963 | Line C11-C13
34 | 0.17998 | -6.7e-05 | -0.17997 | 7e-05 | 1.6e-05 | 2.6837e-06 | 0.009444 | 0.009444 | 0.009444 | 1.0002 | -0.018327 | 1.0001 | -0.019183 | 18.8889 | 18.8931 | Line C10-C14
35 | 0.5766 | -0.00155 | -0.57649 | 0.001577 | 0.000109 | 2.6459e-05 | 0.030263 | 0.030263 | 0.030263 | 1 | -0.027872 | 0.99983 | -0.03053 | 60.5266 | 60.5358 | Line C5-C15
36 | 0.42813 | -0.000816 | -0.42807 | 0.000831 | 6e-05 | 1.4593e-05 | 0.022475 | 0.022475 | 0.022475 | 0.99983 | -0.03053 | 0.99969 | -0.032499 | 44.9496 | 44.9591 | Line C15-C16
37 | 0.14915 | -0.000386 | -0.14914 | 0.000388 | 1.1e-05 | 1.8444e-06 | 0.00783 | 0.00783 | 0.00783 | 0.99983 | -0.03053 | 0.99976 | -0.03125 | 15.6591 | 15.6616 | Line C15-C17
38 | 0.29899 | -0.000422 | -0.29895 | 0.00043 | 4.5e-05 | 7.4142e-06 | 0.015698 | 0.015698 | 0.015698 | 0.99969 | -0.032499 | 0.99954 | -0.033932 | 31.3959 | 31.4036 | Line C16-C18
39 | 0.24909 | -0.000498 | -0.24906 | 0.000503 | 3.1e-05 | 5.1451e-06 | 0.013077 | 0.013077 | 0.013077 | 0.99977 | -0.036163 | 0.99965 | -0.03736 | 26.154 | 26.1599 | Line C8-C19
40 | 0.099005 | -0.000531 | -0.099 | 0.000532 | 5e-06 | 8.1288e-07 | 0.005198 | 0.005198 | 0.005198 | 0.99974 | -0.037376 | 0.99969 | -0.037862 | 10.3957 | 10.3961 | Line C9-C20
[15 empty] | 89.8727 | Line RC0-RC1
0 | 2.5701 | -0.000219 | -2.5698 | 0.000378 | 0.00030934 | 0.00015887 | 0.13485 | 0.13485 | 0.13485 | 1.0003 | 0 | 1.0002 | -0.003543 | 89.9029 | 89.8727 | Line RC1-RC2
1 | 0.81759 | 4.4e-05 | -0.81755 | -2.8e-05 | 3.1312e-05 | 1.6081e-05 | 0.042905 | 0.042905 | 0.042905 | 1.0002 | -0.003543 | 1.0001 | -0.00467 | 42.9047 | 42.8895 | Line RC2-RC3
2 | 0.53755 | 2.7e-05 | -0.53754 | -2e-05 | 1.3537e-05 | 6.9523e-06 | 0.02821 | 0.02821 | 0.02821 | 1.0001 | -0.00467 | 1.0001 | -0.005411 | 28.2104 | 28.2005 | Line RC3-RC4
3 | 0.23753 | 1.6e-05 | -0.23753 | -1.4e-05 | 2.6433e-06 | 1.3575e-06 | 0.012466 | 0.012466 | 0.012466 | 1.0001 | -0.005411 | 1.0001 | -0.005738 | 24.9316 | 24.923 | Line RC4-RC5
4 | 1.5e-05 | 8e-06 | -1.5e-05 | -8e-06 | 1.3312e-14 | 6.8368e-15 | 8.8465e-07 | 8.8465e-07 | 8.8465e-07 | 1.0001 | -0.005738 | 1.0001 | -0.005738 | 0.001769 | 0.0023585 | Line RC5-RC6
5 | 1.7522 | -0.000417 | -1.752 | 0.000491 | 0.00014382 | 7.3861e-05 | 0.09195 | 0.09195 | 0.09195 | 1.0002 | -0.003543 | 1.0001 | -0.005959 | 61.3001 | 61.28 | Line RC2-RC8
6 | 1.5271 | -0.000474 | -1.527 | 0.000531 | 0.00010925 | 5.6111e-05 | 0.080143 | 0.080143 | 0.080143 | 1.0001 | -0.005959 | 1 | -0.008066 | 53.429 | 53.4116 | Line RC8-RC9
7 | 1.202 | -0.000501 | -1.202 | 0.000536 | 6.7703e-05 | 3.4771e-05 | 0.063089 | 0.063089 | 0.063089 | 1 | -0.008066 | 0.99996 | -0.009725 | 63.0887 | 63.0687 | Line RC9-RC10
8 | 0.95954 | -0.000494 | -0.9595 | 0.000513 | 3.6984e-05 | 1.8994e-05 | 0.050365 | 0.050365 | 0.050365 | 0.99996 | -0.009725 | 0.99992 | -0.01086 | 50.3646 | 50.349 | Line RC10-RC11
9 | 0.7096 | -0.00046 | -0.70958 | 0.000473 | 2.3599e-05 | 1.212e-05 | 0.037247 | 0.037247 | 0.037247 | 0.99992 | -0.01086 | 0.99989 | -0.01184 | 37.2473 | 37.2362 | Line RC11-RC12
10 | 0.42519 | -0.000209 | -0.42518 | 0.000213 | 8.4735e-06 | 4.3518e-06 | 0.022319 | 0.022319 | 0.022319 | 0.99989 | -0.01184 | 0.99987 | -0.012427 | 44.6386 | 44.6244 | Line RC12-RC13
11 | 0.27762 | -0.000144 | -0.27762 | 0.000146 | 3.6125e-06 | 1.8553e-06 | 0.014573 | 0.014573 | 0.014573 | 0.99987 | -0.012427 | 0.99986 | -0.01281 | 29.1462 | 29.137 | Line RC13-RC14
12 | 0.12866 | -7.4e-05 | -0.12866 | 7.4e-05 | 6.6503e-07 | 3.4154e-07 | 0.0067537 | 0.0067537 | 0.0067537 | 0.99986 | -0.01281 | 0.99985 | -0.012963 | 13.5074 | 13.5032 | Line RC14-RC15
13 | 0.28451 | -0.0002 | -0.28451 | 0.000202 | 3.2519e-06 | 1.6701e-06 | 0.014935 | 0.014935 | 0.014935 | 0.99989 | -0.01184 | 0.99988 | -0.012177 | 29.8691 | 29.8603 | Line RC12-RC16
14 | 0.16844 | -0.000135 | -0.16844 | 0.000136 | 1.1398e-06 | 5.8538e-07 | 0.0088417 | 0.0088417 | 0.0088417 | 0.99988 | -0.012177 | 0.99987 | -0.012376 | 17.6833 | 17.6783 | Line RC16-RC17
15 | -0.000133 | -6.8e-05 | 0.000133 | 6.8e-05 | 9.0055e-13 | 4.625e-13 | 7.8591e-06 | 7.8591e-06 | 7.8591e-06 | 0.99987 | -0.012376 | 0.99987 | -0.012376 | 0.015718 | 0.01952 | Line RC17-RC18
42.4676
with gen at 24, 33, 18, 57
p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 10.2638 | 0.016123 | -10.251 | -0.0087148 | 0.012794 | 0.0074078 | 0.53769 | 0.53769 | 0.53769 | 1.0019 | 0 | 1.0006 | -0.041292 | 71.6918
1 | 2.1043 | 0.000496 | -2.1041 | -0.00038952 | 0.00020722 | 0.00010643 | 0.11037 | 0.11037 | 0.11037 | 1.0006 | -0.041292 | 1.0006 | -0.044189 | 73.5825
2 | 2.1041 | 0.00039 | -2.1039 | -0.00028342 | 0.00020722 | 0.00010643 | 0.11037 | 0.11037 | 0.11037 | 1.0006 | -0.044189 | 1.0005 | -0.047086 | 73.5826
3 | 1.9772 | 0.000283 | -1.977 | -0.00018926 | 0.00018301 | 9.3993e-05 | 0.10373 | 0.10373 | 0.10373 | 1.0005 | -0.047086 | 1.0004 | -0.04981 | 69.1512
4 | 1.6781 | 0.000188 | -1.6779 | -0.00011989 | 0.00013186 | 6.7719e-05 | 0.088044 | 0.088044 | 0.088044 | 1.0004 | -0.04981 | 1.0003 | -0.052121 | 58.6959
5 | 0.97721 | 0.000101 | -0.97716 | -7.7578e-05 | 4.4723e-05 | 2.2969e-05 | 0.051276 | 0.051276 | 0.051276 | 1.0003 | -0.052121 | 1.0002 | -0.053468 | 51.2757
6 | 0.79871 | 7.6e-05 | -0.79868 | -6.0867e-05 | 2.9879e-05 | 1.5345e-05 | 0.041912 | 0.041912 | 0.041912 | 1.0002 | -0.053468 | 1.0002 | -0.054569 | 41.9116
7 | 0.87933 | 5.6e-05 | -0.87929 | -3.7647e-05 | 3.6218e-05 | 1.8601e-05 | 0.046144 | 0.046144 | 0.046144 | 1.0002 | -0.054569 | 1.0002 | -0.05578 | 46.1436
8 | 0.75267 | 3.6e-05 | -0.75265 | -2.2192e-05 | 2.6538e-05 | 1.363e-05 | 0.039499 | 0.039499 | 0.039499 | 1.0002 | -0.05578 | 1.0001 | -0.056818 | 39.4988
9 | 0.60434 | 2e-05 | -0.60432 | -1.1418e-05 | 1.711e-05 | 8.7875e-06 | 0.031716 | 0.031716 | 0.031716 | 1.0001 | -0.056818 | 1.0001 | -0.057651 | 31.7158
10 | 0.27556 | 6e-06 | -0.27555 | -4.6627e-06 | 3.5574e-06 | 1.827e-06 | 0.014462 | 0.014462 | 0.014462 | 1.0001 | -0.057651 | 1.0001 | -0.058031 | 14.4616
11 | 0.12882 | 1e-06 | -0.12881 | -6.5973e-07 | 3.3794e-06 | 3.4822e-07 | 0.006759 | 0.006759 | 0.006759 | 1.0004 | -0.04981 | 1.0003 | -0.049964 | 13.5174
12 | 0.54256 | 1.8e-05 | -0.54249 | -1.1069e-05 | 6.9952e-05 | 7.208e-06 | 0.028469 | 0.028469 | 0.028469 | 1.0003 | -0.052121 | 1.0002 | -0.052882 | 28.4689
13 | 0.41449 | 1e-05 | -0.41445 | -5.6881e-06 | 4.0837e-05 | 4.2079e-06 | 0.021752 | 0.021752 | 0.021752 | 1.0002 | -0.052882 | 1.0001 | -0.053464 | 21.752
14 | 0.24453 | 4e-06 | -0.24452 | -2.9714e-06 | 1.4216e-05 | 1.4648e-06 | 0.012834 | 0.012834 | 0.012834 | 1.0001 | -0.053464 | 0.99999 | -0.053807 | 25.6676
15 | 0.12715 | 2e-06 | -0.12714 | -1.3273e-06 | 3.2947e-06 | 3.3949e-07 | 0.006674 | 0.006674 | 0.006674 | 0.99999 | -0.053807 | 0.99997 | -0.05396 | 13.347
16 | -0.24998 | 3e-06 | 0.25 | -1.6735e-06 | 1.2731e-05 | 1.3118e-06 | 0.013118 | 0.013118 | 0.013118 | 1.0002 | -0.054569 | 1.0002 | -0.054268 | 26.2363
17 | 0.17908 | 3e-06 | -0.17907 | -2.1416e-06 | 6.5345e-06 | 6.7332e-07 | 0.009398 | 0.009398 | 0.009398 | 1.0001 | -0.057651 | 1.0001 | -0.057866 | 18.7965
18 | 0.11537 | 2e-06 | -0.11537 | -2.2056e-06 | 2.7121e-06 | 2.7946e-07 | 0.006055 | 0.006055 | 0.006055 | 1.0001 | -0.058031 | 1.0001 | -0.05817 | 12.1096
19 | 4.2643 | 0.00444 | -4.2563 | -0.0019696 | 0.0079456 | 0.0024704 | 0.22367 | 0.22367 | 0.22367 | 1.0006 | -0.041292 | 0.99878 | -0.074436 | 74.5572
20 | 3.0877 | 0.001359 | -3.0835 | -5.8577e-05 | 0.0041814 | 0.0013001 | 0.16226 | 0.16226 | 0.16226 | 0.99878 | -0.074436 | 0.99743 | -0.098559 | 54.0865
21 | 1.1686 | 0.000616 | -1.168 | -0.00043018 | 0.00059899 | 0.00018624 | 0.061413 | 0.061413 | 0.061413 | 0.99878 | -0.074436 | 0.99827 | -0.083556 | 20.4709
22 | -1.9165 | 6.6e-05 | 1.9181 | 0.00043655 | 0.0016152 | 0.0005022 | 0.10085 | 0.10085 | 0.10085 | 0.99743 | -0.098559 | 0.99827 | -0.083556 | 33.6156
23 | 1.7623 | 0.003161 | -1.7619 | -0.0029421 | 0.00037811 | 0.00021893 | 0.092435 | 0.092435 | 0.092435 | 1.0006 | -0.041292 | 1.0004 | -0.04839 | 73.9481
24 | 1.7619 | 0.002945 | -1.7615 | -0.0027264 | 0.00037811 | 0.00021893 | 0.092435 | 0.092435 | 0.092435 | 1.0004 | -0.04839 | 1.0002 | -0.05549 | 73.9483
25 | 1.5616 | 0.002732 | -1.5613 | -0.0025597 | 0.00029715 | 0.00017206 | 0.081944 | 0.081944 | 0.081944 | 1.0002 | -0.05549 | 1 | -0.061785 | 65.5555
26 | 1.1216 | 0.002306 | -1.1215 | -0.0022172 | 0.00015336 | 8.8795e-05 | 0.058868 | 0.058868 | 0.058868 | 1 | -0.061785 | 0.99989 | -0.066305 | 47.0945
27 | 1.0218 | 0.002226 | -1.0217 | -0.0021519 | 0.00012732 | 7.3719e-05 | 0.053638 | 0.053638 | 0.053638 | 0.99989 | -0.066305 | 0.99977 | -0.070424 | 42.9106
28 | 0.44575 | 0.000819 | -0.44572 | -0.00080448 | 2.4233e-05 | 1.4031e-05 | 0.023401 | 0.023401 | 0.023401 | 0.99977 | -0.070424 | 0.99971 | -0.072222 | 23.401
29 | 0.34639 | 0.000814 | -0.34638 | -0.00080577 | 1.4636e-05 | 8.4745e-06 | 0.018186 | 0.018186 | 0.018186 | 0.99971 | -0.072222 | 0.99967 | -0.073618 | 18.1862
30 | 0.19715 | 0.000816 | -0.19715 | -0.00081308 | 4.7418e-06 | 2.7456e-06 | 0.010351 | 0.010351 | 0.010351 | 0.99967 | -0.073618 | 0.99965 | -0.07441 | 10.3514
31 | 0.29809 | -1.4e-05 | -0.29808 | 2.0051e-05 | 1.084e-05 | 6.2767e-06 | 0.015651 | 0.015651 | 0.015651 | 0.99965 | -0.07441 | 0.99961 | -0.075617 | 31.3027
32 | 0.43986 | 8.6e-05 | -0.4398 | -7.0918e-05 | 6.335e-05 | 1.5397e-05 | 0.023086 | 0.023086 | 0.023086 | 1 | -0.061785 | 0.99989 | -0.063789 | 46.1721
33 | 0.25992 | 1.2e-05 | -0.2599 | -6.7531e-06 | 2.2127e-05 | 5.3781e-06 | 0.013644 | 0.013644 | 0.013644 | 0.99989 | -0.063789 | 0.9998 | -0.064975 | 27.2879
34 | 0.09997 | -8e-06 | -0.099965 | 8.844e-06 | 4.9991e-06 | 8.2867e-07 | 0.005248 | 0.005248 | 0.005248 | 0.9998 | -0.064975 | 0.99975 | -0.06545 | 10.4962
35 | 0.15998 | -7e-06 | -0.15997 | 8.844e-06 | 1.2802e-05 | 2.1221e-06 | 0.008398 | 0.008398 | 0.008398 | 0.9998 | -0.064975 | 0.99972 | -0.065735 | 16.7968
36 | 0.17996 | -6e-06 | -0.17995 | 8.3377e-06 | 1.6198e-05 | 2.685e-06 | 0.009447 | 0.009447 | 0.009447 | 0.99989 | -0.063789 | 0.99979 | -0.064644 | 18.8935
37 | 0.57653 | 0.000793 | -0.57642 | -0.00076692 | 0.00010889 | 2.6466e-05 | 0.030267 | 0.030267 | 0.030267 | 0.99977 | -0.070424 | 0.99958 | -0.07304 | 60.5338
38 | 0.42809 | 2e-06 | -0.42803 | 1.2969e-05 | 6.0059e-05 | 1.4598e-05 | 0.022478 | 0.022478 | 0.022478 | 0.99958 | -0.07304 | 0.99944 | -0.074994 | 44.9569
39 | 0.14913 | -8e-06 | -0.14912 | 1.0005e-05 | 1.1129e-05 | 1.8448e-06 | 0.007831 | 0.007831 | 0.007831 | 0.99958 | -0.07304 | 0.9995 | -0.073749 | 15.661
40 | 0.29897 | -3e-06 | -0.29893 | 1.0259e-05 | 4.4744e-05 | 7.417e-06 | 0.015701 | 0.015701 | 0.015701 | 0.99944 | -0.074994 | 0.99929 | -0.076415 | 31.4017
41 | 0.24907 | -5e-06 | -0.24904 | 1.0352e-05 | 3.1042e-05 | 5.1456e-06 | 0.013078 | 0.013078 | 0.013078 | 0.99965 | -0.07441 | 0.99952 | -0.075594 | 26.1553
42 | 0.098987 | -1e-05 | -0.098982 | 1.0465e-05 | 4.9031e-06 | 8.1276e-07 | 0.005197 | 0.005197 | 0.005197 | 0.99961 | -0.075617 | 0.99956 | -0.076087 | 10.3949
43 | 2.1202 | 0.000619 | -2.12 | -0.00051056 | 0.00021037 | 0.00010804 | 0.11121 | 0.11121 | 0.11121 | 1.0006 | -0.041292 | 1.0006 | -0.044211 | 74.1389
44 | 2.12 | 0.000511 | -2.1198 | -0.00040251 | 0.00021037 | 0.00010804 | 0.11121 | 0.11121 | 0.11121 | 1.0006 | -0.044211 | 1.0005 | -0.047129 | 74.1389
45 | 0.81759 | 1.4e-05 | -0.81756 | 2.1535e-06 | 3.1296e-05 | 1.6073e-05 | 0.042893 | 0.042893 | 0.042893 | 1.0005 | -0.047129 | 1.0004 | -0.048256 | 42.8932
46 | 0.53756 | -3e-06 | -0.53755 | 1.009e-05 | 1.353e-05 | 6.9487e-06 | 0.028203 | 0.028203 | 0.028203 | 1.0004 | -0.048256 | 1.0004 | -0.048996 | 28.203
47 | 0.23754 | -1.1e-05 | -0.23753 | 1.2559e-05 | 2.6419e-06 | 1.3568e-06 | 0.012463 | 0.012463 | 0.012463 | 1.0004 | -0.048996 | 1.0004 | -0.049324 | 24.9252
48 | 1.8e-05 | -1.4e-05 | -1.8e-05 | 1.3756e-05 | 2.3345e-14 | 1.1989e-14 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0004 | -0.049324 | 1.0004 | -0.049324 | 0.002343
49 | 1.3022 | 0.000388 | -1.3021 | -0.000347 | 7.9386e-05 | 4.0771e-05 | 0.068315 | 0.068315 | 0.068315 | 1.0005 | -0.047129 | 1.0004 | -0.048922 | 45.5436
50 | 1.0771 | 0.000346 | -1.0771 | -0.00031768 | 5.4323e-05 | 2.7899e-05 | 0.056512 | 0.056512 | 0.056512 | 1.0004 | -0.048922 | 1.0003 | -0.050406 | 37.6747
51 | 0.75212 | 0.000316 | -0.75209 | -0.0003021 | 2.649e-05 | 1.3605e-05 | 0.039463 | 0.039463 | 0.039463 | 1.0003 | -0.050406 | 1.0003 | -0.051441 | 39.4626
52 | 0.50967 | 0.0003 | -0.50966 | -0.00029427 | 1.0427e-05 | 5.3551e-06 | 0.026743 | 0.026743 | 0.026743 | 1.0003 | -0.051441 | 1.0003 | -0.052043 | 26.7426
53 | 0.25976 | 0.000291 | -0.25975 | -0.00028978 | 3.1599e-06 | 1.6229e-06 | 0.01363 | 0.01363 | 0.01363 | 1.0003 | -0.052043 | 1.0003 | -0.0524 | 13.6297
54 | 0.42521 | 1.7e-05 | -0.42521 | -1.2801e-05 | 8.4679e-06 | 4.349e-06 | 0.022312 | 0.022312 | 0.022312 | 1.0003 | -0.0524 | 1.0003 | -0.052986 | 44.6238
55 | 0.27763 | 9e-06 | -0.27763 | -7.5042e-06 | 3.6101e-06 | 1.8541e-06 | 0.014568 | 0.014568 | 0.014568 | 1.0003 | -0.052986 | 1.0002 | -0.053368 | 29.1366
56 | 0.12866 | 4e-06 | -0.12866 | -3.606e-06 | 6.6459e-07 | 3.4132e-07 | 0.006751 | 0.006751 | 0.006751 | 1.0002 | -0.053368 | 1.0002 | -0.05352 | 13.503
57 | 0.28453 | 0.000146 | -0.28453 | -0.00014427 | 3.2499e-06 | 1.6691e-06 | 0.01493 | 0.01493 | 0.01493 | 1.0003 | -0.0524 | 1.0003 | -0.052736 | 29.8599
58 | 0.16845 | 0.000141 | -0.16845 | -0.00014027 | 1.1391e-06 | 5.8503e-07 | 0.008839 | 0.008839 | 0.008839 | 1.0003 | -0.052736 | 1.0003 | -0.052934 | 17.6781
59 | -0.000126 | 0.000137 | 0.000126 | -0.00013675 | 1.3888e-12 | 7.1325e-13 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1.0003 | -0.052934 | 1.0003 | -0.052934 | 0.019519
35.866

## res
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent | name | from_bus | to_bus
1 | 2.5352 | 0.00072347 | -2.5349 | -0.00056903 | 0.00030072 | 0.00015444 | 0.13296 | 0.13296 | 0.13296 | 1.0008 | -0.049261 | 1.0007 | -0.05275 | 88.6412 | Line R0-R1 | 2 | 3
2 | 2.5349 | 0.00056943 | -2.5346 | -0.00041499 | 0.00030072 | 0.00015444 | 0.13296 | 0.13296 | 0.13296 | 1.0007 | -0.05275 | 1.0005 | -0.056239 | 88.6412 | Line R1-R2 | 3 | 4
3 | 2.4079 | 0.00041482 | -2.4077 | -0.00027543 | 0.0002714 | 0.00013939 | 0.12632 | 0.12632 | 0.12632 | 1.0005 | -0.056239 | 1.0004 | -0.059555 | 84.2103 | Line R2-R3 | 4 | 5
4 | 2.1088 | 0.00027365 | -2.1085 | -0.00016672 | 0.0002082 | 0.00010693 | 0.11063 | 0.11063 | 0.11063 | 1.0004 | -0.059555 | 1.0003 | -0.06246 | 73.7557 | Line R3-R4 | 5 | 6
5 | 1.4078 | 0.00014664 | -1.4077 | -9.8978e-05 | 9.2812e-05 | 4.7667e-05 | 0.073867 | 0.073867 | 0.073867 | 1.0003 | -0.06246 | 1.0003 | -0.0644 | 73.867 | Line R4-R5 | 6 | 7
6 | 1.2293 | 9.7509e-05 | -1.2292 | -6.1161e-05 | 7.0773e-05 | 3.6347e-05 | 0.064503 | 0.064503 | 0.064503 | 1.0003 | -0.0644 | 1.0002 | -0.066094 | 64.5031 | Line R5-R6 | 7 | 8
7 | 0.87933 | 5.6976e-05 | -0.87929 | -3.8375e-05 | 3.6218e-05 | 1.8601e-05 | 0.046143 | 0.046143 | 0.046143 | 1.0002 | -0.066094 | 1.0002 | -0.067306 | 46.1433 | Line R6-R7 | 8 | 9
8 | 0.75267 | 3.6438e-05 | -0.75265 | -2.2809e-05 | 2.6538e-05 | 1.3629e-05 | 0.039499 | 0.039499 | 0.039499 | 1.0002 | -0.067306 | 1.0001 | -0.068343 | 39.4985 | Line R7-R8 | 9 | 10
9 | 0.60434 | 2.0706e-05 | -0.60432 | -1.1918e-05 | 1.711e-05 | 8.7874e-06 | 0.031716 | 0.031716 | 0.031716 | 1.0001 | -0.068343 | 1.0001 | -0.069176 | 31.7156 | Line R8-R9 | 10 | 11
10 | 0.27556 | 6.7425e-06 | -0.27555 | -4.9155e-06 | 3.5574e-06 | 1.827e-06 | 0.014461 | 0.014461 | 0.014461 | 1.0001 | -0.069176 | 1.0001 | -0.069556 | 14.4615 | Line R9-R10 | 11 | 12
11 | 0.12882 | 1.0791e-06 | -0.12881 | -7.3097e-07 | 3.379e-06 | 3.4817e-07 | 0.0067583 | 0.0067583 | 0.0067583 | 1.0004 | -0.059555 | 1.0004 | -0.05971 | 13.5165 | Line R3-R11 | 5 | 13
12 | 0.54256 | 1.891e-05 | -0.54249 | -1.1702e-05 | 6.9946e-05 | 7.2074e-06 | 0.028468 | 0.028468 | 0.028468 | 1.0003 | -0.06246 | 1.0002 | -0.063221 | 28.4677 | Line R4-R12 | 6 | 14
13 | 0.4145 | 1.0397e-05 | -0.41446 | -6.1897e-06 | 4.0834e-05 | 4.2076e-06 | 0.021751 | 0.021751 | 0.021751 | 1.0002 | -0.063221 | 1.0001 | -0.063803 | 21.751 | Line R12-R13 | 14 | 15
14 | 0.24453 | 4.7829e-06 | -0.24452 | -3.3182e-06 | 1.4215e-05 | 1.4647e-06 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 1.0001 | -0.063803 | 1 | -0.064146 | 25.6665 | Line R13-R14 | 15 | 16
15 | 0.12715 | 1.8434e-06 | -0.12714 | -1.5039e-06 | 3.2945e-06 | 3.3947e-07 | 0.0066732 | 0.0066732 | 0.0066732 | 1 | -0.064146 | 1 | -0.064299 | 13.3464 | Line R14-R15 | 16 | 17
16 | 0.18054 | 2.4495e-06 | -0.18053 | -1.7654e-06 | 6.64e-06 | 6.8419e-07 | 0.0094738 | 0.0094738 | 0.0094738 | 1.0002 | -0.066094 | 1.0002 | -0.066311 | 18.9477 | Line R6-R16 | 8 | 18
17 | 0.17908 | 2.9392e-06 | -0.17907 | -2.2659e-06 | 6.5344e-06 | 6.7331e-07 | 0.0093982 | 0.0093982 | 0.0093982 | 1.0001 | -0.069176 | 1.0001 | -0.069392 | 18.7964 | Line R9-R17 | 11 | 19
18 | 0.11537 | 2.6121e-06 | -0.11537 | -2.3326e-06 | 2.7121e-06 | 2.7946e-07 | 0.0060547 | 0.0060547 | 0.0060547 | 1.0001 | -0.069556 | 1.0001 | -0.069695 | 12.1095 | Line R10-R18 | 12 | 20
|  | generator buses |  |  |  | flexibility options are
|  | 12 |  |  | 1 | reschedule EV charging
| g + s | 18 |  |  | 2 | run gen at 12 |  |  | 0.25 MW
[5 empty] | 3 | run gen and storage at 18 |  |  | 0.25 MW
[5 empty] | 4 | run gen at 12, 18 and storage at 18 |  |  | 0.02 at 12, 0.03 at 18
[5 empty] | 5 | 1/4 Evs, gens and storage
2
1 | 2.1246 | 0.00049105 | -2.1244 | -0.000383 | 0.00021121 | 0.00010847 | 0.11143 | 0.11143 | 0.11143 | 1.0007 | -0.047612 | 1.0006 | -0.050537 | 74.2866
2 | 2.1244 | 0.00038274 | -2.1242 | -0.000274 | 0.00021121 | 0.00010847 | 0.11143 | 0.11143 | 0.11143 | 1.0006 | -0.050537 | 1.0005 | -0.053461 | 74.2866
3 | 1.9975 | 0.00027368 | -1.9973 | -0.000178 | 0.00018676 | 9.5917e-05 | 0.10478 | 0.10478 | 0.10478 | 1.0005 | -0.053461 | 1.0005 | -0.056212 | 69.8556
4 | 1.6984 | 0.00017472 | -1.6983 | -0.000105 | 0.00013504 | 6.9356e-05 | 0.089102 | 0.089102 | 0.089102 | 1.0005 | -0.056212 | 1.0004 | -0.058552 | 59.4012
5 | 0.99751 | 8.1013e-05 | -0.99747 | -5.7e-05 | 4.6592e-05 | 2.3929e-05 | 0.052336 | 0.052336 | 0.052336 | 1.0004 | -0.058552 | 1.0003 | -0.059926 | 52.3363
6 | 0.81901 | 5.4643e-05 | -0.81898 | -3.9e-05 | 3.1412e-05 | 1.6133e-05 | 0.042973 | 0.042973 | 0.042973 | 1.0003 | -0.059926 | 1.0003 | -0.061054 | 42.9729
| 3 | [12 empty] | 62.1899
1 | 2.1043 | 0.00051325 | -2.1041 | -0.000407 | 0.00020719 | 0.00010641 | 0.11037 | 0.11037 | 0.11037 | 1.0007 | -0.04753 | 1.0007 | -0.050427 | 73.5766
2 | 2.1041 | 0.00040703 | -2.1039 | -0.000301 | 0.00020719 | 0.00010641 | 0.11037 | 0.11037 | 0.11037 | 1.0007 | -0.050427 | 1.0006 | -0.053323 | 73.5766
3 | 1.9772 | 0.00030006 | -1.977 | -0.000206 | 0.00018299 | 9.3978e-05 | 0.10372 | 0.10372 | 0.10372 | 1.0006 | -0.053323 | 1.0005 | -0.056046 | 69.1457
4 | 1.6781 | 0.00020316 | -1.678 | -0.000135 | 0.00013184 | 6.7709e-05 | 0.088037 | 0.088037 | 0.088037 | 1.0005 | -0.056046 | 1.0004 | -0.058357 | 58.6914
5 | 0.97723 | 0.00011147 | -0.97718 | -8.9e-05 | 4.4716e-05 | 2.2965e-05 | 0.051272 | 0.051272 | 0.051272 | 1.0004 | -0.058357 | 1.0003 | -0.059704 | 51.2718
6 | 0.79873 | 8.6168e-05 | -0.7987 | -7.1e-05 | 2.9875e-05 | 1.5343e-05 | 0.041908 | 0.041908 | 0.041908 | 1.0003 | -0.059704 | 1.0003 | -0.060804 | 41.9085
| 4 | [12 empty] | 61.3618
1 | 2.1441 | 0.00051001 | -2.1439 | -0.0004 | 0.0002151 | 0.00011047 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 1.0007 | -0.047691 | 1.0006 | -0.050642 | 74.969
2 | 2.1439 | 0.00039975 | -2.1437 | -0.000289 | 0.0002151 | 0.00011047 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 1.0006 | -0.050642 | 1.0005 | -0.053594 | 74.969
3 | 2.017 | 0.00028878 | -2.0168 | -0.000191 | 0.00019043 | 9.7801e-05 | 0.10581 | 0.10581 | 0.10581 | 1.0005 | -0.053594 | 1.0004 | -0.056372 | 70.538
4 | 1.7179 | 0.00018823 | -1.7177 | -0.000117 | 0.00013816 | 7.0959e-05 | 0.090125 | 0.090125 | 0.090125 | 1.0004 | -0.056372 | 1.0004 | -0.058738 | 60.0835
5 | 1.017 | 9.3913e-05 | -1.017 | -6.9e-05 | 4.8432e-05 | 2.4874e-05 | 0.05336 | 0.05336 | 0.05336 | 1.0004 | -0.058738 | 1.0003 | -0.060139 | 53.3596
6 | 0.8385 | 6.6824e-05 | -0.83847 | -5e-05 | 3.2926e-05 | 1.691e-05 | 0.043996 | 0.043996 | 0.043996 | 1.0003 | -0.060139 | 1.0003 | -0.061295 | 43.9961
62.9859

## ind
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent | name | from_bus | to_bus
19 | 5.0183 | 0.0056782 | -5.0073 | -0.0022578 | 0.011001 | 0.0034204 | 0.26319 | 0.26319 | 0.26319 | 1.0008 | -0.049261 | 0.99859 | -0.088256 | 87.7285 | Line I0-I1 | 21 | 22
20 | 3.3382 | 0.0015121 | -3.3333 | 8.0914e-06 | 0.0048894 | 0.0015202 | 0.17546 | 0.17546 | 0.17546 | 0.99859 | -0.088256 | 0.99712 | -0.11435 | 58.486 | Line I1-I2 | 22 | 23
21 | 1.6691 | 0.00075222 | -1.6679 | -0.00037218 | 0.0012223 | 0.00038004 | 0.087728 | 0.087728 | 0.087728 | 0.99859 | -0.088256 | 0.99785 | -0.10129 | 29.2428 | Line I1-I3 | 22 | 24
22 | -1.6667 | 2.2588e-07 | 1.6679 | 0.00037983 | 0.0012224 | 0.00038005 | 0.08773 | 0.08773 | 0.08773 | 0.99712 | -0.11435 | 0.99785 | -0.10129 | 29.2432 | Line I2-I3 | 23 | 24
flexibility options
| 1 | reduce load at bus 23 |  | 4.25MW load at bus 23
| 2 | increase generation at 24 |  | 0.75MW at bus 24
| 3 | both |  | 0.5MW at bus 24, -4.75 at bus 23
2
19 | 4.2643 | 0.00444 | -4.2563 | -0.0019698 | 0.0079438 | 0.0024699 | 0.22365 | 0.22365 | 0.22365 | 1.0008 | -0.046235 | 0.9989 | -0.079371 | 74.5487 | Line I0-I1 | 21 | 22
20 | 3.0877 | 0.001359 | -3.0835 | -5.8836e-05 | 0.0041805 | 0.0012998 | 0.16224 | 0.16224 | 0.16224 | 0.9989 | -0.079371 | 0.99755 | -0.10349 | 54.0804 | Line I1-I2 | 22 | 23
21 | 1.1686 | 0.000617 | -1.1681 | -0.00043036 | 0.00059886 | 0.0001862 | 0.061406 | 0.061406 | 0.061406 | 0.9989 | -0.079371 | 0.99839 | -0.088489 | 20.4686 | Line I1-I3 | 22 | 24
22 | -1.9165 | 6.6e-05 | 1.9181 | 0.00043645 | 0.0016148 | 0.00050208 | 0.10083 | 0.10083 | 0.10083 | 0.99755 | -0.10349 | 0.99839 | -0.088489 | 33.6118 | Line I2-I3 | 23 | 24
45.6773
1
19 | 4.2632 | 0.0040961 | -4.2552 | -0.0016275 | 0.0079396 | 0.0024686 | 0.22359 | 0.22359 | 0.22359 | 1.0008 | -0.046233 | 0.9989 | -0.079369 | 74.5292 | Line I0-I1 | 21 | 22
20 | 2.8368 | 0.0010906 | -2.8333 | 6.5382e-06 | 0.0035288 | 0.0010972 | 0.14906 | 0.14906 | 0.14906 | 0.9989 | -0.079369 | 0.99766 | -0.10153 | 49.6864 | Line I1-I2 | 22 | 23
21 | 1.4184 | 0.00054225 | -1.4175 | -0.00026796 | 0.00088218 | 0.00027429 | 0.074529 | 0.074529 | 0.074529 | 0.9989 | -0.079369 | 0.99828 | -0.090442 | 24.843 | Line I1-I3 | 22 | 24
22 | -1.4167 | 2.142e-07 | 1.4175 | 0.00027408 | 0.00088221 | 0.00027429 | 0.07453 | 0.07453 | 0.07453 | 0.99766 | -0.10153 | 0.99828 | -0.090442 | 24.8434 | Line I2-I3 | 23 | 24
43.4755
3
19 | 4.2639 | 0.0043137 | -4.2559 | -0.0018442 | 0.0079425 | 0.0024695 | 0.22363 | 0.22363 | 0.22363 | 1.0007 | -0.046236 | 0.99888 | -0.079373 | 74.5428 | Line I0-I1 | 21 | 22
20 | 3.0041 | 0.0012636 | -3.0001 | -3.3207e-05 | 0.0039572 | 0.0012304 | 0.15785 | 0.15785 | 0.15785 | 0.99888 | -0.079373 | 0.99757 | -0.10284 | 52.6163 | Line I1-I2 | 22 | 23
21 | 1.2519 | 0.00058605 | -1.2512 | -0.00037238 | 0.00068722 | 0.00021367 | 0.06578 | 0.06578 | 0.06578 | 0.99888 | -0.079373 | 0.99833 | -0.089143 | 21.9268 | Line I1-I3 | 22 | 24
22 | -1.7499 | 4.0037e-05 | 1.7512 | 0.00037854 | 0.0013463 | 0.00041857 | 0.092068 | 0.092068 | 0.092068 | 0.99757 | -0.10284 | 0.99833 | -0.089143 | 30.6895 | Line I2-I3 | 23 | 24
44.9439

## comm
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent | name | from_bus | to_bus
23 | 2.1121 | 0.0035698 | -2.1116 | -0.0032554 | 0.000543 | 0.0003144 | 0.11077 | 0.11077 | 0.11077 | 1.0008 | -0.049261 | 1.0005 | -0.057767 | 88.6173 | Line C0-C1 | 25 | 26
24 | 2.1116 | 0.0032594 | -2.111 | -0.002945 | 0.000543 | 0.00031441 | 0.11077 | 0.11077 | 0.11077 | 1.0005 | -0.057767 | 1.0003 | -0.066278 | 88.6176 | Line C1-C2 | 26 | 27
25 | 1.9111 | 0.0029518 | -1.9107 | -0.0026941 | 0.00044503 | 0.00025768 | 0.10028 | 0.10028 | 0.10028 | 1.0003 | -0.066278 | 1 | -0.073984 | 80.2253 | Line C2-C3 | 27 | 28
26 | 1.471 | 0.0024534 | -1.4708 | -0.0023007 | 0.00026379 | 0.00015274 | 0.077207 | 0.077207 | 0.077207 | 1 | -0.073984 | 0.99985 | -0.079917 | 61.7653 | Line C3-C4 | 28 | 29
27 | 1.3711 | 0.002312 | -1.3709 | -0.0021792 | 0.00022926 | 0.00013274 | 0.071977 | 0.071977 | 0.071977 | 0.99985 | -0.079917 | 0.99968 | -0.085448 | 57.5814 | Line C4-C5 | 29 | 30
28 | 0.79498 | 0.00086452 | -0.7949 | -0.00081988 | 7.7095e-05 | 4.4639e-05 | 0.041739 | 0.041739 | 0.041739 | 0.99968 | -0.085448 | 0.99959 | -0.08866 | 41.7389 | Line C5-C6 | 30 | 31
29 | 0.69558 | 0.0008337 | -0.69553 | -0.00079952 | 5.9033e-05 | 3.4181e-05 | 0.036524 | 0.036524 | 0.036524 | 0.99959 | -0.08866 | 0.9995 | -0.09147 | 36.5238 | Line C6-C7 | 31 | 32
30 | 0.54631 | 0.00081408 | -0.54627 | -0.00079299 | 3.642e-05 | 2.1088e-05 | 0.028688 | 0.028688 | 0.028688 | 0.9995 | -0.09147 | 0.99944 | -0.093676 | 28.688 | Line C7-C8 | 32 | 33
31 | 0.29807 | -2.4003e-05 | -0.29806 | 3.0282e-05 | 1.0844e-05 | 6.2786e-06 | 0.015654 | 0.015654 | 0.015654 | 0.99944 | -0.093676 | 0.9994 | -0.094883 | 31.3074 | Line C8-C9 | 33 | 34
32 | 0.43984 | 7.5507e-05 | -0.43978 | -6.0111e-05 | 6.3344e-05 | 1.5396e-05 | 0.023085 | 0.023085 | 0.023085 | 1 | -0.073984 | 0.99989 | -0.075988 | 46.17 | Line C3-C10 | 28 | 35
33 | 0.25991 | 5.6515e-06 | -0.25989 | -2.7389e-07 | 2.2125e-05 | 5.3776e-06 | 0.013643 | 0.013643 | 0.013643 | 0.99989 | -0.075988 | 0.9998 | -0.077174 | 27.2867 | Line C10-C11 | 35 | 36
34 | 0.099966 | -1.0175e-05 | -0.099961 | 1.1003e-05 | 4.9987e-06 | 8.2861e-07 | 0.0052479 | 0.0052479 | 0.0052479 | 0.9998 | -0.077174 | 0.99975 | -0.077649 | 10.4958 | Line C11-C12 | 36 | 37
35 | 0.15997 | -8.8812e-06 | -0.15996 | 1.1003e-05 | 1.2801e-05 | 2.122e-06 | 0.0083982 | 0.0083982 | 0.0083982 | 0.9998 | -0.077174 | 0.99972 | -0.077934 | 16.7963 | Line C11-C13 | 36 | 38
36 | 0.17996 | -7.8158e-06 | -0.17994 | 1.0501e-05 | 1.6197e-05 | 2.6849e-06 | 0.0094465 | 0.0094465 | 0.0094465 | 0.99989 | -0.075988 | 0.9998 | -0.076843 | 18.8931 | Line C10-C14 | 35 | 39
37 | 0.5765 | 0.00077826 | -0.57639 | -0.00075179 | 0.0001089 | 2.6467e-05 | 0.030268 | 0.030268 | 0.030268 | 0.99968 | -0.085448 | 0.9995 | -0.088065 | 60.5358 | Line C5-C15 | 30 | 40
38 | 0.42808 | -6.0181e-06 | -0.42802 | 2.0617e-05 | 6.0065e-05 | 1.4599e-05 | 0.02248 | 0.02248 | 0.02248 | 0.9995 | -0.088065 | 0.99936 | -0.090019 | 44.9591 | Line C15-C16 | 40 | 41
39 | 0.14912 | -1.1924e-05 | -0.14911 | 1.3769e-05 | 1.113e-05 | 1.845e-06 | 0.0078308 | 0.0078308 | 0.0078308 | 0.9995 | -0.088065 | 0.99942 | -0.088774 | 15.6616 | Line C15-C17 | 40 | 42
40 | 0.29897 | -6.6872e-06 | -0.29892 | 1.4105e-05 | 4.4749e-05 | 7.4178e-06 | 0.015702 | 0.015702 | 0.015702 | 0.99936 | -0.090019 | 0.99921 | -0.091441 | 31.4036 | Line C16-C18 | 41 | 43
41 | 0.24907 | -1.0189e-05 | -0.24903 | 1.5336e-05 | 3.1052e-05 | 5.1474e-06 | 0.01308 | 0.01308 | 0.01308 | 0.99944 | -0.093676 | 0.99931 | -0.09486 | 26.1599 | Line C8-C19 | 33 | 44
42 | 0.098977 | -1.4822e-05 | -0.098972 | 1.5635e-05 | 4.9042e-06 | 8.1295e-07 | 0.0051981 | 0.0051981 | 0.0051981 | 0.9994 | -0.094883 | 0.99935 | -0.095354 | 10.3961 | Line C9-C20 | 34 | 45
|  |  | generators at |  |  | flexibility options are
|  |  | 33 |  | 1 | run 33 |  | 0.35MW
|  |  | 35 |  | 2 | run 35 |  | 0.35MW
[5 empty] | 3 | run 33 and 35 |  | 33 - 0.2, 35 - 0.15
[5 empty] | 4 | load turndown
[5 empty] | 5 | load turndown and gens
1
23 | 1.7623 | 0.0031948 | -1.762 | -0.0029759 | 0.00037809 | 0.00021892 | 0.092433 | 0.092433 | 0.092433 | 1.0007 | -0.047862 | 1.0005 | -0.054959 | 73.9467 | Line C0-C1 | 25 | 26
24 | 1.762 | 0.0029787 | -1.7616 | -0.0027598 | 0.0003781 | 0.00021892 | 0.092434 | 0.092434 | 0.092434 | 1.0005 | -0.054959 | 1.0003 | -0.062059 | 73.9469 | Line C1-C2 | 26 | 27
25 | 1.5616 | 0.0027643 | -1.5614 | -0.0025922 | 0.00029714 | 0.00017205 | 0.081943 | 0.081943 | 0.081943 | 1.0003 | -0.062059 | 1.0001 | -0.068353 | 65.5545 | Line C2-C3 | 27 | 28
26 | 1.1217 | 0.00233 | -1.1215 | -0.0022413 | 0.00015335 | 8.8793e-05 | 0.058867 | 0.058867 | 0.058867 | 1.0001 | -0.068353 | 0.99995 | -0.072873 | 47.0938 | Line C3-C4 | 28 | 29
27 | 1.0219 | 0.0022481 | -1.0217 | -0.0021744 | 0.00012732 | 7.3717e-05 | 0.053638 | 0.053638 | 0.053638 | 0.99995 | -0.072873 | 0.99982 | -0.076991 | 42.91 | Line C4-C5 | 29 | 30
37 | 0.57654 | 0.00080122 | -0.57643 | -0.00077475 | 0.00010888 | 2.6464e-05 | 0.030266 | 0.030266 | 0.030266 | 0.99982 | -0.076991 | 0.99963 | -0.079606 | 60.5321 | Line C5-C15 | 30 | 40
|  | 2 | [11 empty] | 60.664
23 | 1.7618 | 0.0033497 | -1.7614 | -0.0031309 | 0.00037784 | 0.00021877 | 0.092402 | 0.092402 | 0.092402 | 1.0007 | -0.047856 | 1.0005 | -0.054949 | 73.922 | Line C0-C1 | 25 | 26
24 | 1.7614 | 0.0031339 | -1.761 | -0.0029151 | 0.00037784 | 0.00021878 | 0.092403 | 0.092403 | 0.092403 | 1.0005 | -0.054949 | 1.0003 | -0.062045 | 73.9222 | Line C1-C2 | 26 | 27
25 | 1.5611 | 0.00292 | -1.5608 | -0.0027481 | 0.00029692 | 0.00017192 | 0.081913 | 0.081913 | 0.081913 | 1.0003 | -0.062045 | 1.0001 | -0.068336 | 65.53 | Line C2-C3 | 27 | 28
26 | 1.4711 | 0.0025014 | -1.4708 | -0.0023487 | 0.00026377 | 0.00015273 | 0.077205 | 0.077205 | 0.077205 | 1.0001 | -0.068336 | 0.99994 | -0.074268 | 61.7637 | Line C3-C4 | 28 | 29
27 | 1.3712 | 0.0023567 | -1.371 | -0.0022239 | 0.00022925 | 0.00013274 | 0.071975 | 0.071975 | 0.071975 | 0.99994 | -0.074268 | 0.99977 | -0.079798 | 57.58 | Line C4-C5 | 29 | 30
37 | 0.57653 | 0.00079398 | -0.57642 | -0.00076751 | 0.00010889 | 2.6466e-05 | 0.030267 | 0.030267 | 0.030267 | 0.99977 | -0.079798 | 0.99958 | -0.082414 | 60.5338 | Line C5-C15 | 30 | 40
|  | 3 | [11 empty] | 65.5419
23 | 1.7625 | 0.0032449 | -1.7621 | -0.003026 | 0.00037815 | 0.00021895 | 0.09244 | 0.09244 | 0.09244 | 1.0007 | -0.047862 | 1.0005 | -0.054959 | 73.952 | Line C0-C1 | 25 | 26
24 | 1.7621 | 0.0030289 | -1.7617 | -0.0028099 | 0.00037815 | 0.00021895 | 0.09244 | 0.09244 | 0.09244 | 1.0005 | -0.054959 | 1.0003 | -0.062058 | 73.9522 | Line C1-C2 | 26 | 27
25 | 1.5618 | 0.0028147 | -1.5615 | -0.0026426 | 0.00029719 | 0.00017208 | 0.08195 | 0.08195 | 0.08195 | 1.0003 | -0.062058 | 1.0001 | -0.068353 | 65.5598 | Line C2-C3 | 27 | 28
26 | 1.2718 | 0.0023905 | -1.2716 | -0.0022763 | 0.00019714 | 0.00011415 | 0.066744 | 0.066744 | 0.066744 | 1.0001 | -0.068353 | 0.99994 | -0.073479 | 53.3955 | Line C3-C4 | 28 | 29
27 | 1.1719 | 0.0022838 | -1.1718 | -0.0021869 | 0.00016746 | 9.6959e-05 | 0.061515 | 0.061515 | 0.061515 | 0.99994 | -0.073479 | 0.99979 | -0.078204 | 49.2117 | Line C4-C5 | 29 | 30
37 | 0.57654 | 0.00079724 | -0.57643 | -0.00077078 | 0.00010889 | 2.6465e-05 | 0.030266 | 0.030266 | 0.030266 | 0.99979 | -0.078204 | 0.9996 | -0.08082 | 60.533 | Line C5-C15 | 30 | 40
62.7674

## mixed
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent | name | from_bus | to_bus
43 | 2.5705 | 0.00082652 | -2.5702 | -0.00066776 | 0.00030913 | 0.00015876 | 0.13481 | 0.13481 | 0.13481 | 1.0008 | -0.049261 | 1.0007 | -0.052798 | 89.8727 | Line RC0-RC1 | 46 | 47
44 | 2.5702 | 0.00066782 | -2.5698 | -0.00050906 | 0.00030913 | 0.00015876 | 0.13481 | 0.13481 | 0.13481 | 1.0007 | -0.052798 | 1.0005 | -0.056336 | 89.8727 | Line RC1-RC2 | 47 | 48
45 | 0.8176 | 1.4308e-05 | -0.81756 | 1.7616e-06 | 3.129e-05 | 1.607e-05 | 0.04289 | 0.04289 | 0.04289 | 1.0005 | -0.056336 | 1.0005 | -0.057462 | 42.8895 | Line RC2-RC3 | 48 | 49
46 | 0.53756 | -2.8009e-06 | -0.53755 | 9.7484e-06 | 1.3528e-05 | 6.9475e-06 | 0.028201 | 0.028201 | 0.028201 | 1.0005 | -0.057462 | 1.0005 | -0.058203 | 28.2005 | Line RC3-RC4 | 49 | 50
47 | 0.23754 | -1.0953e-05 | -0.23753 | 1.231e-05 | 2.6415e-06 | 1.3566e-06 | 0.012462 | 0.012462 | 0.012462 | 1.0005 | -0.058203 | 1.0005 | -0.05853 | 24.923 | Line RC4-RC5 | 50 | 51
48 | 1.7879e-05 | -1.3624e-05 | -1.7879e-05 | 1.3624e-05 | 2.3655e-14 | 1.2149e-14 | 1.1793e-06 | 1.1793e-06 | 1.1793e-06 | 1.0005 | -0.05853 | 1.0005 | -0.05853 | 0.0023585 | Line RC5-RC6 | 51 | 52
49 | 1.7523 | 0.00049393 | -1.7521 | -0.00042012 | 0.00014372 | 7.3813e-05 | 0.09192 | 0.09192 | 0.09192 | 1.0005 | -0.056336 | 1.0005 | -0.058748 | 61.28 | Line RC2-RC8 | 48 | 53
50 | 1.5271 | 0.00041869 | -1.527 | -0.00036262 | 0.00010918 | 5.6075e-05 | 0.080117 | 0.080117 | 0.080117 | 1.0005 | -0.058748 | 1.0004 | -0.060851 | 53.4116 | Line RC8-RC9 | 53 | 54
51 | 1.2021 | 0.00036064 | -1.202 | -0.0003259 | 6.766e-05 | 3.4749e-05 | 0.063069 | 0.063069 | 0.063069 | 1.0004 | -0.060851 | 1.0003 | -0.062507 | 63.0687 | Line RC9-RC10 | 54 | 55
52 | 0.95959 | 0.00032342 | -0.95956 | -0.00030444 | 3.6961e-05 | 1.8982e-05 | 0.050349 | 0.050349 | 0.050349 | 1.0003 | -0.062507 | 1.0003 | -0.063639 | 50.349 | Line RC10-RC11 | 55 | 56
53 | 0.70965 | 0.00030159 | -0.70963 | -0.00028948 | 2.3585e-05 | 1.2113e-05 | 0.037236 | 0.037236 | 0.037236 | 1.0003 | -0.063639 | 1.0003 | -0.064616 | 37.2362 | Line RC11-RC12 | 56 | 57
54 | 0.42521 | 1.7016e-05 | -0.42521 | -1.2667e-05 | 8.4682e-06 | 4.3491e-06 | 0.022312 | 0.022312 | 0.022312 | 1.0003 | -0.064616 | 1.0002 | -0.065202 | 44.6244 | Line RC12-RC13 | 57 | 58
55 | 0.27763 | 9.2658e-06 | -0.27763 | -7.4117e-06 | 3.6102e-06 | 1.8541e-06 | 0.014568 | 0.014568 | 0.014568 | 1.0002 | -0.065202 | 1.0002 | -0.065585 | 29.137 | Line RC13-RC14 | 58 | 59
56 | 0.12866 | 3.9001e-06 | -0.12866 | -3.5588e-06 | 6.6461e-07 | 3.4133e-07 | 0.0067516 | 0.0067516 | 0.0067516 | 1.0002 | -0.065585 | 1.0002 | -0.065737 | 13.5032 | Line RC14-RC15 | 59 | 60
57 | 0.28453 | 0.00014581 | -0.28453 | -0.00014414 | 3.25e-06 | 1.6691e-06 | 0.01493 | 0.01493 | 0.01493 | 1.0003 | -0.064616 | 1.0002 | -0.064952 | 29.8603 | Line RC12-RC16 | 57 | 61
58 | 0.16845 | 0.00014077 | -0.16845 | -0.00014018 | 1.1391e-06 | 5.8504e-07 | 0.0088392 | 0.0088392 | 0.0088392 | 1.0002 | -0.064952 | 1.0002 | -0.065151 | 17.6783 | Line RC16-RC17 | 61 | 62
59 | -0.00012612 | 0.00013671 | 0.00012612 | -0.00013671 | 1.3889e-12 | 7.1329e-13 | 9.76e-06 | 9.76e-06 | 9.76e-06 | 1.0002 | -0.065151 | 1.0002 | -0.06515 | 0.01952 | Line RC17-RC18 | 62 | 63
|  |  | generators at |  |  | flexibility options
|  |  | 57 |  | 1 | run 57 | 0.45MW
|  |  | 63 |  | 2 | run 63 | 0.45MW
|  |  | 52 |  | 3 | run 52 | 0.45MW
[5 empty] | 4 | run all 3
[5 empty] | 5 | load turndown
[5 empty] | 6 | reschedule Evs
[5 empty] | 7 | load turndown and rescedule EVs
[5 empty] | 8 | run 3 gens, load turndown and reschedule EVs
2
43 | 2.1202 | 0.00063663 | -2.12 | -0.00052861 | 0.00021034 | 0.00010802 | 0.1112 | 0.1112 | 0.1112 | 1.0007 | -0.047453 | 1.0006 | -0.05037 | 74.1332 | Line RC0-RC1 | 46 | 47
44 | 2.12 | 0.00052845 | -2.1198 | -0.00042043 | 0.00021034 | 0.00010802 | 0.1112 | 0.1112 | 0.1112 | 1.0006 | -0.05037 | 1.0005 | -0.053289 | 74.1332 | Line RC1-RC2 | 47 | 48
49 | 1.3022 | 0.0004033 | -1.3021 | -0.00036253 | 7.9375e-05 | 4.0765e-05 | 0.068311 | 0.068311 | 0.068311 | 1.0005 | -0.053289 | 1.0005 | -0.055081 | 45.5406 | Line RC2-RC8 | 48 | 53
50 | 1.0772 | 0.00036054 | -1.0771 | -0.00033265 | 5.4317e-05 | 2.7896e-05 | 0.056509 | 0.056509 | 0.056509 | 1.0005 | -0.055081 | 1.0004 | -0.056564 | 37.6724 | Line RC8-RC9 | 53 | 54
51 | 0.75216 | 0.00032994 | -0.75213 | -0.00031634 | 2.6487e-05 | 1.3603e-05 | 0.039461 | 0.039461 | 0.039461 | 1.0004 | -0.056564 | 1.0004 | -0.0576 | 39.4607 | Line RC9-RC10 | 54 | 55
52 | 0.5097 | 0.00031298 | -0.5097 | -0.00030762 | 1.0427e-05 | 5.3549e-06 | 0.026742 | 0.026742 | 0.026742 | 1.0004 | -0.0576 | 1.0004 | -0.058201 | 26.7418 | Line RC10-RC11 | 55 | 56
| 1 | [12 empty] | 49.6137
43 | 2.1202 | 0.00063325 | -2.12 | -0.00052523 | 0.00021033 | 0.00010802 | 0.1112 | 0.1112 | 0.1112 | 1.0008 | -0.047451 | 1.0007 | -0.050369 | 74.1316 | Line RC0-RC1 | 46 | 47
44 | 2.12 | 0.00052507 | -2.1198 | -0.00041705 | 0.00021033 | 0.00010802 | 0.1112 | 0.1112 | 0.1112 | 1.0007 | -0.050369 | 1.0006 | -0.053287 | 74.1316 | Line RC1-RC2 | 47 | 48
49 | 1.3022 | 0.00039969 | -1.3021 | -0.00035892 | 7.9371e-05 | 4.0763e-05 | 0.068309 | 0.068309 | 0.068309 | 1.0006 | -0.053287 | 1.0005 | -0.05508 | 45.5393 | Line RC2-RC8 | 48 | 53
50 | 1.0771 | 0.0003569 | -1.0771 | -0.000329 | 5.4314e-05 | 2.7894e-05 | 0.056507 | 0.056507 | 0.056507 | 1.0005 | -0.05508 | 1.0005 | -0.056563 | 37.6713 | Line RC8-RC9 | 53 | 54
51 | 0.75214 | 0.00032625 | -0.75211 | -0.00031265 | 2.6485e-05 | 1.3602e-05 | 0.039459 | 0.039459 | 0.039459 | 1.0005 | -0.056563 | 1.0004 | -0.057598 | 39.4593 | Line RC9-RC10 | 54 | 55
52 | 0.50969 | 0.00030924 | -0.50968 | -0.00030388 | 1.0426e-05 | 5.3543e-06 | 0.026741 | 0.026741 | 0.026741 | 1.0004 | -0.057598 | 1.0004 | -0.058199 | 26.7406 | Line RC10-RC11 | 55 | 56
| 3 | [12 empty] | 49.6123
43 | 2.1202 | 0.00071711 | -2.12 | -0.00060909 | 0.00021033 | 0.00010802 | 0.1112 | 0.1112 | 0.1112 | 1.0008 | -0.04745 | 1.0007 | -0.050367 | 74.1316 | Line RC0-RC1 | 46 | 47
44 | 2.12 | 0.00060901 | -2.1198 | -0.00050099 | 0.00021033 | 0.00010802 | 0.1112 | 0.1112 | 0.1112 | 1.0007 | -0.050367 | 1.0006 | -0.053285 | 74.1316 | Line RC1-RC2 | 47 | 48
49 | 1.7523 | 0.00049911 | -1.7521 | -0.0004253 | 0.00014371 | 7.3809e-05 | 0.091917 | 0.091917 | 0.091917 | 1.0006 | -0.053285 | 1.0005 | -0.055697 | 61.2782 | Line RC2-RC8 | 48 | 53
50 | 1.5271 | 0.00042355 | -1.527 | -0.00036748 | 0.00010918 | 5.6071e-05 | 0.080115 | 0.080115 | 0.080115 | 1.0005 | -0.055697 | 1.0004 | -0.0578 | 53.41 | Line RC8-RC9 | 53 | 54
51 | 1.2021 | 0.00036513 | -1.202 | -0.00033038 | 6.7656e-05 | 3.4747e-05 | 0.063067 | 0.063067 | 0.063067 | 1.0004 | -0.0578 | 1.0004 | -0.059455 | 63.0669 | Line RC9-RC10 | 54 | 55
52 | 0.9596 | 0.00032749 | -0.95956 | -0.00030851 | 3.6959e-05 | 1.8981e-05 | 0.050348 | 0.050348 | 0.050348 | 1.0004 | -0.059455 | 1.0003 | -0.060588 | 50.3476 | Line RC10-RC11 | 55 | 56
| 4 | [12 empty] | 62.7277
43 | 2.1204 | 0.00064932 | -2.1201 | -0.00054128 | 0.00021036 | 0.00010804 | 0.11121 | 0.11121 | 0.11121 | 1.0008 | -0.047452 | 1.0007 | -0.05037 | 74.1373 | Line RC0-RC1 | 46 | 47
44 | 2.1201 | 0.00054116 | -2.1199 | -0.00043312 | 0.00021036 | 0.00010804 | 0.11121 | 0.11121 | 0.11121 | 1.0007 | -0.05037 | 1.0006 | -0.053289 | 74.1373 | Line RC1-RC2 | 47 | 48
49 | 1.4524 | 0.00042546 | -1.4523 | -0.00037475 | 9.8735e-05 | 5.0709e-05 | 0.076188 | 0.076188 | 0.076188 | 1.0006 | -0.053289 | 1.0005 | -0.055288 | 50.7917 | Line RC2-RC8 | 48 | 53
50 | 1.2273 | 0.00037286 | -1.2272 | -0.00033665 | 7.0515e-05 | 3.6215e-05 | 0.064385 | 0.064385 | 0.064385 | 1.0005 | -0.055288 | 1.0004 | -0.056978 | 42.9236 | Line RC8-RC9 | 53 | 54
51 | 0.90229 | 0.00033408 | -0.90225 | -0.00031451 | 3.8116e-05 | 1.9576e-05 | 0.047337 | 0.047337 | 0.047337 | 1.0004 | -0.056978 | 1.0004 | -0.05822 | 47.3374 | Line RC9-RC10 | 54 | 55
52 | 0.65982 | 0.00031133 | -0.65981 | -0.00030236 | 1.7473e-05 | 8.9739e-06 | 0.034618 | 0.034618 | 0.034618 | 1.0004 | -0.05822 | 1.0004 | -0.058998 | 34.6184 | Line RC10-RC11 | 55 | 56
53.9909